- 高中職及國中小校舍結構耐震能力補強設計作業規範

- 教育部九十八年六月二十九日

- 台國(一)字第0980111014A號函訂定

- 教育部九十八年十月一日

- 台國(一)字第0980047722C號函修正

- 九十八年十月二十三日研修草案

- 前言

自歷經民國88年九二一大地震、以及中國四川大地震造成約7,000校舍倒塌及無數學校師生傷亡以來，各界對於防震及安全的要求已益形殷切；而臺灣位處於地震頻仍的環太平洋地震帶，復由於九二一地震以前政府並未建立較嚴格之建築物防震標準，爰導致部分校舍存在耐震能力不足問題，並成為當前學校師生安全之一大隱憂。

為加速改善現行高中職及國中小校舍耐震能力不足問題，解決地震所造成校舍災損之困境，以期提供師生安全的校園學習環境，並使父母對子女在校安全感到安心，教育部爰於98年至101年分別推動「加速高中職老舊校舍及相關設備補強整建計畫」及「加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫」，並爭取特別預算以加速辦理校舍耐震評估、補強及拆除重建事宜。其執行內容包括辦理國中小校舍耐震評估(含初步評估及詳細評估)、補強設計、補強工程、拆除重建工程、建置校舍耐震資料庫、以及改善暨充實教學環境設備等。執行程序如圖1所示。為期逐步提昇校舍耐震能力，並期有效且系統地執行上述計畫，教育部爰委託財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心(以下簡稱國震中心)建置校舍耐震能力之資料庫，並據以蒐集全國高中職及國中小校舍之初步評估、詳細評估及補強資料，且依耐震能力之急迫性訂定其優先處理順序，其中將藉由初步評估之排序結果做為後續詳細評估之依據，再藉由詳細評估之排序結果做為後續補強之依據(前述流程如圖1所示)。至訂定本規範以辦理校舍結構耐震能力「補強設計」之目的，則在於將耐震能力不足之校舍，藉由適當之補強工法與合理單價，以期做為有效提昇校舍耐震能力之具體規範，並據以保障師生之生命安全。

為建立補強設計作業之標準，作為招標機關(甲方)、承攬廠商(乙方)及審查委員辦理補強設計作業之依據，訂定補強設計作業程序及各項作業規範細則，內容分述如後。

圖1：校舍耐震評估、補強及拆除重建流程圖

- 補強設計作業程序

補強設計作業流程如附件一所示，各項作業程序說明如下:

  - 補強設計決標。（§3-1）

    - 應辦理帳號申請。（§3-2）

    - 參加作業講習。（§3-3）

  - 提送工作計畫書。（§3-4）

  - 完成基本規劃報告書，申請期初審查會。（§3-5）

  - 召開期初審查會。（§5-3-1、§5-4-1）

  - 完成補強設計成果報告書，申請期末審查。（§3-6）

  - 召開期末審查會。（§5-3-2、§5-4-2）

  - 相關資料上傳，確認送出。（§3-5-2、§3-6-5）

  - 完成發包文件。（§3-7）

  - 監造作業，完工後應將竣工報告上傳。（§3-8）

各項作業規範細則分項說明如後。

- 作業規範細則

  - 作業規範

    - 本作業規範目的為協助招標機關(甲方)、承攬廠商(乙方)及審查委員辦理補強設計作業，依補強設計作業流程列出辦理補強設計及後續評估結果上傳作業注意事項。

    - 甲方於招標時，宜將本作業規範列為招標文件。

  - 申請帳號

    - 甲方應於決標簽約當日，要求乙方填寫帳號申請表（如附件二），帳號申請人應為乙方負責簽證之專業人員。

    - 甲方匯整「帳號申請表」與掃描「工程契約書影本(含甲乙雙方及標的物名稱)」後，以電子郵件通知國震中心，建立帳號與密碼。

    - 帳號申請表可至「校舍耐震資訊網」下載。(http://school.ncree.org.tw/school/)

  - 作業講習

    - 甲方、乙方與補強設計簽證技師均應參加「校舍結構耐震能力補強設計作業講習會」。

    - 乙方執行本案業務之主要人員(土木工程技師或結構工程技師或建築師)，若未持有有效之研習證書，應於得標簽約後依甲方通知，親自到指定地點參加研習，並取得研習證書後，方可執行本案業務。

    - 「校舍結構耐震能力補強設計作業講習會」由國震中心舉辦。

  - 工作執行計畫書

    - 乙方應於合約規定期限內提送甲方。

    - 「工作執行計畫書」內容至少應包括：

      - 本案執行計畫組織（含團隊組織架構、工作人員職掌表、聯繫方式等）。

      - 委託範圍及項目之工作計畫作業流程。

      - 工作人力運用計畫。

      - 工作進度時間表。

    - 經甲方審定後作為控管執行之依據。

    - 合約另有規定者，從其規定辦理。

  - 基本規劃報告書

    - 乙方應於合約規定期限內提送甲方。

    - 「基本規劃報告書」內容至少應包括：

      - 工作執行計畫書。

      - 設計標準。

      - 建築結構體現況概述。

      - 結構物現況基本資料。

      - 彙整結構物補強前耐震能力評估結果並上傳。

      - 確認補強後耐震能力分析方法說明。

      - 工作內容與規劃。

      - 修復補強需求訪談。

      - 預計修復補強設計規劃。

    - 甲方收到基本規劃報告書後，應向國震中心申請辦理期初審查。

    - 合約另有規定者，從其規定辦理。

  - 補強設計成果報告書

    - 乙方應於合約規定期限內提送甲方。

    - 「補強設計」乙方應辦事項至少應包括：

(1)設計標準說明及補強後結構耐震能力評估。

(2)撰寫補強設計結構計算書。

(3)繪製必要圖說。

(4)工程規範及施工說明書。

(5)編製工程預算書。

(6)填報「校舍結構補強工程節能減碳綠色內涵規劃表」。

(7)提供製作本工程施工圖及預算書之電子檔案。

(8)提供甲方公開招標及訂約所需圖說及資料。

(9)擬訂監造計畫書。

(10)建材使用表。

(11)簡報。

(12)期末審查。

    - 「補強設計」乙方協辦事項至少應包括：

      - 協辦工程招標、訂約之作業。

      - 協辦投標廠商及其分包廠商資格之審查。

      - 協辦開標、審議及決標之建議、爭議之處理。

      - 其他受託業務範圍內甲方指定協助之事項。

    - 甲方收到補強設計成果報告書後，應向國震中心申請辦理期末審查。

    - 補強設計完成期末審查後，乙方應將補強設計成果報告書上傳。

    - 合約另有規定者，從其規定辦理。

  - 發包文件

    - 乙方應於合約規定期限內提送甲方。

    - 「發包文件」內容至少應包括：

      - 修復補強工程經費預算與工期分析

      - 修復補強工程發包藍圖

      - 工程規範及施工說明書

      - 提供甲方公開招標及訂約所需圖說及資料

    - 合約另有規定者，從其規定辦理。

  - 監造作業

    - 乙方應於補強工程執行期間，依監造計畫書確實執行監造業務。

    - 補強工程竣工後，乙方應依合約規定期限內完成工程竣工報告書，並完成上傳。

    - 合約另有規定者，從其規定辦理。

- 補強設計技術要項

  - 基本規劃

    - 依據甲方提供資料擬定相關規劃設計要點，包括工作執行計畫書、設計標準、建築結構體現況概述、結構物現況基本資料、彙整耐震能力詳細評估之結果、補強後詳細評估分析方法說明、工作內容與規劃、修復補強需求訪談、預計修復補強設計規劃。

    - 基本規劃完成後，國中小校舍須經學校函請其主管直轄市、縣(市)政府轉送國震中心進行期初審查；至於高中職校舍則逕行函送國震中心進行期初審查。

  - 需求訪談

    - 乙方於補強期初審查前，應與校方使用人員進行訪談，以了解使用者之使用性需求並作成紀錄，將使用者意見列入補強基本規劃之考量，於期初審查時提供審查委員參考。

  - 補強後結構系統模擬及設定

    - 結構模擬時應考慮隔間牆及台度磚牆，並反映短柱效應。

    - 結構經補強後應適時考慮梁之可能破壞模式。

  - 耐震能力分析須檢核事項

    - 補強後耐震能力分析應進行柱軸力檢核、補強構件非線性鉸參數檢核、補強構件非線性鉸位置檢核、屋頂最大位移點檢核、最大基底剪力檢核、破壞模式檢核、性能目標地表加速度檢核。

  - 校舍用途

    - 甲方應告知乙方受評估校舍為一般用途或緊急避難用途。國民中小學禮堂或活動中心，可設定為震後緊急避難用途，其餘設定為一般校舍用途。高中職校舍則設定為一般校舍用途。惟主管機關另有規定者，從其規定辦理。

  - 確認補強後耐震能力

    - 補強設計需再進行耐震評估，確認補強後校舍之耐震能力。評估方法原則上以側推分析為基礎之方法確認補強後結構之耐震能力。惟合約另有規定者，從其規定辦理。

  - 補強後耐震能力合格標準

    - 標的物補強過後之耐震能力評估方法與合格標準，應於期初審查時，經由審查委員會審查同意。

    - 依照行政院於97.12.18 頒布「建築物實施耐震能力評估及補強方案修正案」，實施耐震能力詳細評估之建築物，其不需補強或補強後之耐震能力應達下列基準之ㄧ：

      - 建築物之耐震能力以其能抵抗之最大地表加速度表示，其耐震能力應達94年7月1日實施「建築物耐震設計規範及解說」中所規定工址回歸期475年之設計地震地表加速度乘以用途係數I。

      - 建築物亦得以性能目標作為耐震能力之檢核標準，確保該建物在工址回歸期475年之設計地震力下所需達到之性能水準。

  - 補強工法

    - 補強工法應檢討其對採光、外觀等使用性之影響，於審查會議中經使用單位同意，並作成紀錄。

    - 補強方案如涉及建築法第九條或其他相關之規定，應依其規定辦理。

    - 補強總工程費除直接補強工程費外，尚有其他間接修復費、工程管理費、設計監造服務費等費用支出，補強總工程費以不高於每平方公尺4000元為原則。

    - 各補強方案之經費應詳細分列補強經費及修復經費。補強總工程費之經費執行應以補強結構為主，除有因補強造成門窗管線遷移與補強後恢復美觀等必要之費用外，不得編列其他無關補強之經費(如購置設備、裝置監視器或挪至校園其他環境整修等)。

    - 教育部將藉由國震中心之審查機制進行把關，屆時將確保學校以補強工程為主，凡不必要之修復工程屆時將要求退回重審，以免淪為變相裝修。

    - 補強方案以經濟、有效之傳統工法為原則。不得以專利工法進行綁標之情事。(依據政府採購法第26條之規定，如無特殊之情形不可採用專利技術或工法)

    - 六層樓以下之校舍不得採用隔減震工法。

    - 禮堂、體育館、活動中心等特殊校舍，補強方案應以傳統工法施作，若隔減震工法其經濟效益優於傳統工法，並經審查委員會審定，得搭配採用隔減震工法。但其補強經費須符合第三款之規定。

    - 補強經費應用在結構補強方案，惟補強工法所必須施作之其他附屬工程，不在此限。

    - 本補強整建計畫之補強工程設計，原則上針對結構與結構系統進行補強，並應適當考量必要之基礎補強。排除涉及土壤液化之地盤改良等項目。

- 審查作業

  - 審查委員會組成

    - 由教育部之審查人力庫中遴選三名學者專家組成，主辦單位、使用單位應列席審查委員會。

    - 審查委員中選定一名為召集人，負責審查意見之彙整。

    - 期初審查委員會由國震中心協助組成，甲方應於決標次日起，向國震中心申請安排期初審查。

    - 期末審查會議時間地點，應於期初審查會議決議，期末審查會委員應有三分之二以上為期初審查會委員。

    - 期末審查會由甲方協助召開。

  - 審查作業之利益迴避原則

    - 執行詳細評估與補強設計之設計者(建築師、結構工程技師、土木工程技師)或設計單位負責人，若為某審查機構之會員、職員或與其有利益關係，則不得委託該審查機構辦理審查業務。

    - 審查機構之審查委員對有下列情形之一者，應主動迴避審查工作：

      - 該審查案件涉及本人、配偶、三親等以內血親或姻親，或同財共居親屬之利益者。

      - 本人或其配偶與設計單位或其負責人間現有或三年內曾有僱傭或代理關係者。

  - 審查作業程序

    - 期初審查：

      - 甲方收到期初審查報告(基本規劃報告書)後，應向國震中心確認期初審查會議，並備齊審查文件（基本規劃報告書、合約書、原詳評報告書等）出席審查會議協助審查。

      - 乙方承攬人及其負責補強設計簽證技師應親自出席審查會，並依期初審查報告內容做20分鐘簡報。

      - 乙方得標後應彙整詳細評估結果，並與甲方人員訪談，將甲方意見列入基本規劃中考量。於合約期限內提出基本規劃成果報告，並於期初審查時簡報說明。若甲方不同意補強工法對採光、外觀等使用性之檢討；或補強方案不符合經濟有效之原則，其改善意見應提早回覆予甲方。

      - 審查委員應依審查要項進行審查，召集人應彙整審查意見，將審查意見與結論逐項勾填於期初審查表格 (附件三)。

      - 期初審查若有須修正意見，應於期末報告中回覆。

      - 期初審查會議紀錄（附件三）應由甲方通知乙方，並副本知會國震中心。

    - 期末審查：

      - 甲方收到期末審查報告後，應協助國震中心辦理期末審查會，並備齊審查文件（期末審查報告書、合約書、原詳評報告書等）出席審查會議協助審查。

      - 乙方承攬人及其負責補強設計簽證技師應親自出席審查會，並做20分鐘簡報。

      - 乙方應於限期內(審查會決議)依審查意見完成修訂補強設計報告，逾期未修正改善或修正改善不完全均以逾期論處。若有必要則再次召開審查會議，直至審查通過為止。

      - 審查委員應依審查要項進行審查，召集人應彙整審查意見，將審查意見與結論逐項勾填於期末審查表格 (附件四或附件五)。

      - 期末審查意見回覆方式:

- 審查通過。

- 報告內容無重大問題，僅為文意用詞稍作修改即可，原則通過，得限期完成改善後逕送甲方，副本(不含附件)送國震中心，無須再審。

- 報告內容須作修改後始可通過，應限期完成改善並回應，最後仍須由召集人書面審查確認，並填寫複審書面意見表（附件五）通知甲方，副本送國震中心後，始可通過審查。

- 報告內容有重大問題，需重新進行設計評估，須載明不予通過之原因，並確認第二次期末審查之時間與地點。

  - 審查要項

    - 期初審查

      - 乙方得標後需彙整補強前之詳細評估成果，並與校方進行訪談，將使用者需求列為補強設計規劃之考量重點。

      - 期初審查報告至少應包含：

- 前言

- 建築結構體現況概述

- 結構物現況基本資料

- 彙整補強前耐震能力詳細評估之成果與上傳

- 工作內容與規劃

- 修復補強需求訪談紀錄

- 預計修復補強設計規劃

- 初步結論與建議

    - 期末審查

      - 期末審查報告至少應包含：

- 前言

- 建築物概述

- 工作流程說明

- 建築結構體現況

- 彙整補強前結構耐震能力評估結果

- 期初審查意見之回應

- 修復補強設計規劃

- 確認補強後結構耐震能力

- 修復補強工程經費預算與工期分析

- 修復補強工程發包藍圖

- 補強設計上傳資料

- 補強施工監造計畫

- 結論與建議

- 驗收作業

完成補強設計作業後，除合約規定之驗收項目外，驗收項目應包含補強設計成果上傳、竣工報告上傳及補強設計成果交接。詳細作業規定依序說明如下。

  - 設計結果上傳

    - 乙方完成補強設計並通過審查後，應將彙整補強前耐震能力詳細評估之成果與耐震補強設計結果上傳至國震中心建置之校舍耐震資訊網(http://school.ncree.org.tw/school/)。

  - 確認補強設計結果並完成上傳

    - 甲方應於驗收前，向國震中心確認，乙方是否已完成補強設計結果及峻工報告之上傳。

  - 落實補強工程之節能減碳綠色內涵，並進行效益評估

    - 填報「校舍結構補強工程節能減碳綠色內涵規劃表」：依行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案」規定，各機關應具體落實節能減碳，爰補強設計承攬廠商(乙方)應於補強設計完成後，依校舍補強設計成果填報「校舍結構補強工程節能減碳綠色內涵規劃表」。

    - 節能減碳綠色內涵效益評估：校舍結構補強工程應達成「耐震能力提升」(即建築物耐久化設計)、「CO2減量」及「廢棄物減量」之節能減碳綠色內涵效益，並依上開規劃表進行效益評估。

  - 補強設計成果交接

    - 乙方完成補強設計及通過審查後，修正後之成果報告書應加蓋技師及事務所戳章，另須提供資料光碟包含原始編輯檔案及轉換後之PDF檔光碟送交甲方及國震中心，並經確認完成上傳後，始可完成驗收。

    - 原始編輯檔案包含相關圖說電子檔、分析模型檔、分析之輸出及輸入檔、補強方案分析模型檔、補強方案設計圖說、成果報告書電子檔及與補強設計相關之檔案彙整（*.doc, *.xls, *.xml, *.dwg, *.jpg, *.tif, *.qcb, *.e2k, *.txt等）應一併燒錄至光碟片中。

校舍結構耐震能力補強設計作業流程

校舍結構耐震能力補強設計期初審查作業流程

校舍結構耐震能力補強設計期末審查作業流程

補強設計專業人員帳號申請表

負責承攬校舍耐震能力補強設計之專業人員 (土木技師、結構技師或建築師) 資料：

| 學校編碼* (SID) | 學校 名稱 | 校舍 名稱 | 決標 日期 | 完成基本規劃報告日期 | 合約規定 完成補強設計之日期 | 學校 承辦人 | 學校 承辦人 聯絡電話 | 得標 單位 | 姓名 | 設計者專業類別 (土木技師、結構技師或建築師) | 簽證者 証號 | 聯絡 電話 | E-Mail address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技執字第xxx號 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建開字第xxx號 |  |  |

備註：

- 請設計者填妥表格內容，且不得空白。

- 學校編碼請至校舍耐震資訊網 (http://school.ncree.org.tw/) 首頁查詢。

- 請設計者填寫此份申請表格後轉交甲方，由甲方匯整「帳號申請表」與掃描「工程契約書影本(含甲乙雙方及標的物名稱)」後，E-mail至國震中心承辦人：簡先生 (kcjian@ncree.org)。

- 帳號申請表統一於每週一由甲方提出申請，最晚於每週五開通帳號。若仍未開通帳號，請主動與國震中心承辦人：簡先生(02-66300232)聯絡。

- 表格不敷填寫時，請自行複印。

校舍結構耐震補強設計期初審查表

| 學校名稱 |  |  | 校舍名稱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時 間 |  |  | 地 點 |  |  |
| 召 集 人 |  |  |  |  |  |
| 審查委員 (請簽名) |  |  |  |  |  |
| 甲方人員 |  |  |  |  |  |
| 承攬人 | 證號： 簽名： |  |  |  |  |
| 簽證技師 | 證號： 簽名： |  |  |  |  |

| 一、彙整結構物補強前耐震能力評估結果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 補強前耐震能力評估結果是否已上傳 |  | □ 是；□ 否 (應於期末審查前完成上傳) |  |  |  |
| 2. 475年設計地表加速度 |  | AT (=0.4×SDS) = g |  |  |  |
| 3. 確認補強前耐震能力之分析方法 |  | □ NCREE | □ SERCB |  | □強度韌性法 |
| 4. 校舍用途 |  | □ 一般用途 □ 緊急避難用途 | □ I = 1.25 □ I = 1.5 |  | □ I = 1.25 □ I = 1.5 |
| 5. 耐震需求(地表加速度) |  | g(=AT) | 0.4SDS×I = g | 0.4SMS×I = g | 0.4SDS×I = g |
| 6. 耐震能力評估結果 |  | 性能目標地表加速度Ap | 容許韌性容量(Ra)對應之Ap | 韌性容量(R)對應之Ap | 破壞地表加速度Ac |
|  |  | (6a)X向: g (6b)Y向: g | (6a)X向: g (6b)Y向: g | (6a)X向: g (6b)Y向: g | (6a)X向: g (6b)Y向: g |
| 7. 耐震容量(地表加速度) min (6a, 6b) |  | g | g | g | g |
| 8. 混凝土強度試驗 |  | 取樣數： 個； 試驗結果： ~ kgf/cm2； 原設計強度： kgf/cm2； |  |  |  |
| 9. 氯離子含量試驗 |  | 取樣數： 個； 符合規範容許值 (0.3 kg/m3)： 個 |  |  |  |
| 10.損壞狀況概述 |  | □ 輕微損壞；□ 有耐久性損壞；□ 有震損 □ 其他： |  |  |  |
| 二、預定修復補強方案 |  |  |  |  |  |
| 1. 補強工法對採光、外觀等使用性之檢討 | □ 校方同意 □ 校方不同意；改善意見： |  |  |  |  |
| 2. 補強工法 | X向： Y向： |  |  |  |  |
| 3. 補強方案是否符合經濟有效之原則 | □ 是 □ 否；改善意見： |  |  |  |  |
| 4. 確認補強後耐震能力之分析方法 | □ NCREE；□ SERCB；□ 強度韌性法 |  |  |  |  |
| 三、審查意見 |  |  |  |  |  |
| 四、協調期末審查時間與地點(完成補強設計後，方得進行期末審查) |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日；時間： 地點： |  |  |  |  |  |
| 五、審查結論 |  |  |  |  |  |
| □ 通過 □ 有重大修正意見，承攬單位應於期末報告中修正。 應修正之意見： |  |  |  |  |  |

校舍結構耐震補強設計期末審查表

| 學校名稱 |  |  | 校舍名稱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時 間 |  |  | 地 點 |  |  |
| 召 集 人 |  |  |  |  |  |
| 審查委員 (請簽名) |  |  |  |  |  |
| 甲方人員 |  |  |  |  |  |
| 承攬人 | 證號： 簽名： |  |  |  |  |
| 簽證技師 | 證號： 簽名： |  |  |  |  |

| 一、期初審查意見之回覆說明：□ 同意；□ 不同意 (請於審查意見補充) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、修復補強工法 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 補強工法對採光、外觀等使用性之檢討 |  |  | □ 校方同意 □ 校方不同意；改善意見： |  |  |  |
| 2. 補強工法 |  |  | X向： Y向： |  |  |  |
| 3. 總樓地板面積 |  |  | (3) 平方公尺（核定面積 m2） |  |  |  |
| 4. 修復補強工程經費(含保險、利稅等間接費用) |  |  | (4a)補強經費： 元 (4b)修復經費： 元 |  |  |  |
| 5. 其他相關經費 |  |  | (5a)補強設計監造費： 元 (5b)補強工程管理費： 元 |  |  |  |
| 6. 總補強經費單價(4a+4b+5a+5b) / (3) |  |  | □4000/m2以下 □4000/m2以上，說明充分理由： |  |  |  |
| 7. 修復經費佔第4項修復補強工程經費之比例(4b) / (4a+4b) |  |  | □30%以下 □30%以上，說明充分理由： |  |  |  |
| 三、補強後結構物耐震能力評估結果： |  |  |  |  |  |  |
| 1. 補強設計結果是否已上傳暫存 | □ 是；□ 否 (須於結案前完成上傳) |  |  |  |  |  |
| 2. 475年設計地表加速度 | AT (=0.4×SDS) = g |  |  |  |  |  |
| 3. 確認補強後耐震能力之分析方法 | □ NCREE |  |  | □ SERCB |  | □強度韌性法 |
| 4. 校舍用途 | □ 一般用途 □ 緊急避難用途 |  |  | □ I = 1.25 □ I = 1.5 |  | □ I = 1.25 □ I = 1.5 |
| 5. 耐震需求(地表加速度) | g(=AT) |  |  | 0.4SDS×I = g | 0.4SMS×I = g | 0.4SDS×I = g |
| 6. 耐震能力評估結果 | 性能目標地表加速度Ap |  |  | 容許韌性容量(Ra)對應之Ap | 韌性容量(R)對應之Ap | 破壞地表加速度Ac |
|  | (6a)X向: g (6b)Y向: g |  |  | (6a)X向: g (6b)Y向: g | (6a)X向: g (6b)Y向: g | (6a)X向: g (6b)Y向: g |
| 7. 耐震容量(地表加速度) min (6a, 6b) | g |  |  | g | g | g |
| 8.CDR(耐震容量/耐震需求) |  |  |  |  |  |  |
| 9. 耐震能力是否合格 | □ 是，耐震容量(地表加速度)>耐震需求(地表加速度) □ 否(耐震容量<耐震需求) |  |  |  |  |  |
| 四、補強後耐震能力分析技術檢核 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 結構模擬時是否考慮隔間牆及台度(磚)牆 |  | □ 是，請說明模擬方式： □ 否，應重新進行補強後耐震能力評估。 |  |  |  |  |
| 2. 總基底剪力與結構物重量之比值 |  | □ X向：V／W= ；Y向：V／W= |  |  |  |  |
| 3. 請說明破壞模式檢核 |  | □ 合理 □ 不合理，應再重新進行補強後耐震能力評估。 |  |  |  |  |
| 4. 補強構件之力傳遞路徑檢核 |  | □ 基礎是否足以支承補強構件 □ 端構材強度是否足夠 □ 接頭強度是否足夠 |  |  |  |  |
| 五、補強工程發包事項 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 補強工程工期 |  | 天 |  |  |  |  |
| 2. 相關文件是否備齊 |  | 發包藍圖 ：□ 是；□ 否 (限期備齊) 施工說明書：□ 是；□ 否 (限期備齊) 工程預算書：□ 是；□ 否 (限期備齊) 材料使用表：□ 是；□ 否 (限期備齊) 監造計畫書：□ 是；□ 否 (限期備齊) 其他： |  |  |  |  |

六、審查意見

七、審查結論

□ 通過技術審查。 □ 須進行書面審查，審查意見應於7日內完成。由召集人書面審查，並填寫期末審查書面審查表通知專案辦公室，副知甲方。 □ 須進行書面審查，審查意見應於7日內完成，送予各審查委員書面審查。由召集人彙整各審查委員之書面審查意見，並填寫期末審查書面審查表通知專案辦公室，副知甲方。 □ 不通過，須進行期末複審，原因： 期末複審日期： ；時間： ；地點： （期末複審約定時間以兩週內為限）

附註一：通過技術審查者，尚待專案辦公室進行相關作業規範審查。審查結果以專案辦公室行文為準。

附註二：倘乙方未於7日內回覆書面審查資料，審查結果將視為不通過。

附註三：承攬者仍應對細部設計及詳細計算自行負責。

校舍結構耐震補強設計期末審查書面審查表

| 學校名稱 |  | 校舍名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時 間 |  |  |  |
| 召 集 人 |  |  |  |

| 一、書面審查意見 |  |
| --- | --- |
| 二、經費 |  |
| 1. 修復補強工程經費(含保險、利稅等間接費用) | (1a)補強經費： 元 (1b)修復經費： 元 |
| 2. 其他相關經費 | (2a)補強設計監造費： 元 (2b)補強工程管理費： 元 |
| 3. 總補強經費單價 1a+1b+2a+2b總樓地板面積 | □4000/m2以下 □4000/m2以上，說明必要性： |
| 4. 修復經費佔第1項修復補強工程經費之比例 (1b) / (1a+1b) | □30%以下 □30%以上，說明必要性： |
| 三、審查結論 |  |
| □ 通過技術審查 □ 不通過，須進行期末複審。原因： |  |

附註一：通過技術審查者，尚待專案辦公室進行相關作業規範審查。審查結果以專案辦公室行文為準。

附註二：承攬者仍應對細部設計及詳細計算自行負責。