案件編號：

附件五

花蓮縣「校園能源管理系統(EMS)委託建置案

學校查驗檢核文件

- 基本資料暨應備文件檢核表

| 得標廠商 (請填入公司名稱) |  | 斯其大科技股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工廠商名稱 (如有多家廠商請逐一填寫) |  |  |  |  |  |
| 標的名稱 |  | 花蓮縣 □國小/□國中/□高中 |  |  |  |
| 教室建置數量摘要 |  | 學校總教室數量 間 安裝教室總數量 間 學校總冷氣數量 台 |  |  |  |
| 計畫工期 |  | 自110年7月29日至110年12月31日 |  |  |  |
| 完工/查驗日期 |  | 年 月 日/ 年 月 日 |  |  |  |
| □學校查驗須查驗項目如下： 合計安裝教室數量 間(完成契約核定教室數硬體設備及各項系統功能規格) |  |  |  |  |  |
| 檢附文件 | 項目 |  | 自我檢核 |  |  |
|  |  |  | 合格 | 不合格 | 無須檢核 |
|  | - 基本資料暨應備文件檢核表 |  | □ | □ | □ |
|  | - 硬體設備檢查表(含文件提交) |  | □ | □ | □ |
|  | - 系統功能檢查表-學校查驗 |  | □ | □ | □ |
|  | 四、 系統自主檢核過程說明 |  | □ | □ | □ |
|  | 五、完工前、後現場照片 |  | □ | □ | □ |

備註：請依各期數查驗內容提供相關資料。

- 硬體設備檢查表

| 編號 | 硬體設備名稱 | 內容 |  | 提交文件 |  | 檢核 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 | 無須檢核 |
| - 1 | - 全校總表(電子式電表) | 廠牌：斯其大/華儀 品名：SENTINEL 型號：SENTINEL 數量： (具) |  | 使用說明書 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 類型：□三相3線式(3P3W)、□三相4線式(3P4W)。 工作電壓: AC110-380V, 60Hz 額定電流：Ib 2.5A或5A, Imax 10 A以上 |  | 規格書 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 瓦時精度：□至少1級。 |  | 第三方經TAF認可實驗室試驗證明文件 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 突波抗擾度試驗。 |  | 第三方經TAF認可實驗室試驗證明文件 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 規格及功能： - 數值顯示介面：具備電力量測資訊顯示功能。 - 通訊介面：具備存取電力量測資訊功能。 - 電表具備時間、日曆功能，並提供經由通訊校時的機制。校時頻率至少每個月校時 1次。 - 電表須於每分鐘完成電力量測及傳輸功能，並於每15分鐘儲存一筆資料紀錄功能，至少儲存14天，資料包含：瞬時三相平均電壓、瞬時三相平均電流、瞬時功率、總累計度數。 |  | 規格書 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 每一具電表必須經過公正單位檢驗簽認商檢標章及鉛封。 |  | 證明文件 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 該品牌經濟部標準檢驗局度量衡製造業許可執照及電度表製造業經濟部工廠登記證。 |  | 證明文件 |  | □ | □ | □ |
| - 2 | - 全校冷氣總表(電子式電表) | 廠牌：斯其大/華儀 品名：SENTINEL 型號：SENTINEL 數量： (具) |  | 使用說明書 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 類型：□三相3線式(3P3W)、□三相4線式(3P4W)。 工作電壓: AC110-380V, 60Hz 額定電流：Ib 2.5A或5A, Imax 10 A以上 |  | 規格書 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 瓦時精度：□至少1級。 |  | 第三方經TAF認可實驗室試驗證明文件 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 突波抗擾度試驗。 |  | 第三方經TAF認可實驗室試驗證明文件 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 規格及功能： - 數值顯示介面：具備電力量測資訊顯示功能。 - 通訊介面：具備存取電力量測資訊功能。 - 電表具備時間、日曆功能，並提供經由通訊校時的機制。校時頻率至少每個月校時 1次。 - 電表須於每分鐘完成電力量測及傳輸功能，並於每15分鐘儲存一筆資料紀錄功能，至少儲存14天，資料包含：瞬時三相平均電壓、瞬時三相平均電流、瞬時功率、總累計度數。 |  | 規格書 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 每一具電表必須經過公正單位檢驗簽認商檢標章及鉛封。 |  | 證明文件 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 該品牌經濟部標準檢驗局度量衡製造業許可執照及電度表製造業經濟部工廠登記證。 |  | 證明文件 |  | □ | □ | □ |
| - 3 | - 全校再生能源發電量測電表(電子式電表) | 廠牌：斯其大/華儀 品名：SENTINEL 型號：SENTINEL 數量： (具) |  | 使用說明書 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 類型：□三相3線式(3P3W)、□三相4線式(3P4W)。 工作電壓: AC110-380V, 60Hz 額定電流：Ib 2.5A或5A, Imax 10 A以上 |  | 規格書 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 瓦時精度：□至少1級。 |  | 第三方經TAF認可實驗室試驗證明文件 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 突波抗擾度試驗。 |  | 第三方經TAF認可實驗室試驗證明文件 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 規格及功能： - 數值顯示介面：具備電力量測資訊顯示功能。 - 通訊介面：具備存取電力量測資訊功能。 - 電表具備時間、日曆功能，並提供經由通訊校時的機制。校時頻率至少每個月校時 1次。 - 電表須於每分鐘完成電力量測及傳輸功能，並於每15分鐘儲存一筆資料紀錄功能，至少儲存14天，資料包含：瞬時功率、總累計度數。 |  | 規格書 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 每一具電表必須經過公正單位檢驗簽認商檢標章及鉛封。 |  | 證明文件 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 該品牌經濟部標準檢驗局度量衡製造業許可執照及電度表製造業經濟部工廠登記證。 |  | 證明文件 |  | □ | □ | □ |
| - 4 | 教室冷氣分表(計費型電表及電驛) | 廠牌：斯其大/華儀 品名：AMETER 型號：AMETER 數量： (具) |  | 使用說明書 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 類型：□單相2線式(1P2W)、□單相3線式(1P3W) 工作電壓: AC110/220V, 60Hz 最大電流：至少50A |  | 規格書 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 電驛電路：□內建、□外接 註：若外接請填第13項(外接電驛電路)，內建則免填。 |  | 規格書 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 規格及功能： - 顯示介面：具備電力量測資訊顯示功能。 - 通訊介面：具備存取電力量測資訊功能。 - 電表具備時間、日曆功能，並提供經由通訊校時的機制。校時頻率至少每個月校時 1次。 - 電表須於每3分鐘完成電力量測及傳輸功能，並於每15分鐘儲存一筆資料紀錄功能，至少儲存14天，資料包含：瞬時電壓、瞬時電流、瞬時功率、總累計度數。 |  | 規格書 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 瓦時精度：□至少1級。 |  | 第三方經TAF認可實驗室試驗證明文件 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 突波抗擾度試驗。 |  | 第三方經TAF認可實驗室試驗證明文件 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 每一具電表必須經過公正單位檢驗簽認商檢標章及鉛封。 |  | 證明文件 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 該品牌經濟部標準檢驗局度量衡製造業許可執照及電度表製造業經濟部工廠登記證。 |  | 證明文件 |  | □ | □ | □ |
| - 5 | 讀卡機 | 廠牌：斯其大/華儀 品名：ACASH 型號：ACASH 數量： (具) |  | 使用說明書 規格書 |  | □ | □ | □ |
| - 6 | 儲值卡 | 廠牌：瀧晨 品名：Mifare卡 型號：Mifare卡 數量： (張) 註：每教室一台讀卡機，每台讀卡機至少隨附3張儲值卡。 |  | 使用說明書 |  | □ | □ | □ |
|  |  | IC卡符合國際標準規格： □IC記憶卡型式(規範 ISO 7816) 、 □感應式卡片(規範ISO14443) 、 □其他相容或同級品(請說明)_____________ |  | 規格書 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 材質符合ISO標準之PVC塑膠卡片。 |  | 規格書 |  | □ | □ | □ |
| - 7 | 儲值卡加值機(中央儲值系統) | 廠牌：斯其大／華儀 品名：DAS ACASH SYSTEM 型號：DAS ACASH SYSTEM 數量： (具) |  | 使用說明書 規格書 |  | □ | □ | □ |
| - 8 | 通訊模組 | 廠牌：斯其大/華儀 品名：ACOMM 型號：ACOMM 數量： (具) |  | 使用說明書 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 通訊型式： □有線：(請說明)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、 □無線：(請說明)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 通訊介面：採用UART通訊方式，通訊模組端接頭為USB Type A (公)。 通訊速率：9,600 bps。 訊號準位：TX/RX訊號準位必需符合5V CMOS訊號準位規格。 電源供應：若採用無線通訊模組須由冷氣供應DC 5V～12 V電源。 通訊模組電源功耗：須低於1.5 W。 通訊協議：依CNS16014通訊標準控制冷氣。 |  | 規格書 |  | □ | □ | □ |
| - 9 | 資料介接與運算裝置 | 廠牌：斯其大/華儀 品名：AGATE 型號：AGATE 數量： (式/具) |  | 使用說明書 |  | □ | □ | □ |
| - 10 | 即時資訊看板 | 廠牌：富動科技 品名：75" 高亮度智慧聯網顯示器 型號：GT75C15 數量： (具) |  | 使用說明書 |  | □ | □ | □ |
|  |  | 規格及功能： - 面板尺寸70吋或以上之智慧連網液晶顯示器或同等品。 - 亮度500nits或以上，須具備自動感光(隨環境自動調整亮度)。 - 具備時間排程功能及播放器管理功能。 |  | 規格書 |  | □ | □ | □ |
| - 11 | EMS主機(由縣府驗收) | 廠牌：斯其大 品名：DAS AMDMS 型號：DAS AMDMS 數量： (套) |  | 使用說明書 |  | □ | □ | □ |
| - 12 | 校園用電彙整資料庫平台 (由縣府驗收) | 廠牌：斯其大 品名：DAS EMS SYSTEM 型號：DAS EMS SYSTEM 數量： (套) |  | 使用說明書 |  | □ | □ | □ |
| - 13 | 外接電驛電路 | 廠牌：松下(內建在電表中) 品名： 型號： 數量： (具) |  | 使用說明書 |  | □ | □ | □ |
| - 14 | 優規-提供各校電腦-專屬校園EMS資料數據彙整用 | 廠牌：斯其大 品名：DAS EMS 型號：DAS EMS 數量： (台) |  | 使用說明書 |  | □ | □ | □ |
| 學校承辦人員核章 |  |  | 學校主管核章 |  | 校長核章 |  |  |  |

- 系統自主檢核過程說明

| 【查驗經過】： 【查驗結果】： |  |
| --- | --- |
| 自主檢核人員 | 安裝廠商及負責人 |
| (請蓋公司大小章) | (印鑑)如有多家公司，請自行延伸表格 |

備註：廠商保證所提文件真實無誤。

- 完工前、後現場照片

(校園能源管理系統委託建置需附全校所有建置項目外觀及設備照片)

| 建置前現場照片 |  | 建置後現場照片 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建置項目 |  | 建置項目 |  |
| 拍攝日期 |  | 拍攝日期 |  |
| 設置地點 |  | 設置地點 |  |
| 建置前現場照片 |  | 建置後現場照片 |  |
| 建置項目 |  | 建置項目 |  |
| 拍攝日期 |  | 拍攝日期 |  |
| 設置地點 |  | 設置地點 |  |

備註1：本案所有硬體設備均須提供建置前後照片。

備註2：本表得依實際情形自行修改、擴充或刪減。

- 系統功能檢查表-學校查驗

| 項目內容 (依序詳列採購規範書項次及其名稱) | 契約查驗規格 (依序詳列該項次契約規格內容) |  | 實測值/測試結果 (填寫實際測試/樣品分析/丈量/清點數量/檢驗報告等方式獲得的數值) |  | 合格/ 不合格 (判定是否合格) | 備考 (附註說明) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央儲值系統 | - 加值機須獨立完成加值作業。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 開機後須經過系統卡插入或感應後解鎖，或密碼管制功能，方可開啟加值機功能。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 顯示介面，可完成所須之操作功能，如顯示目前費率，餘額等。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 操作按鍵，執行儲值卡之加減值、查驗發卡及用電費率設定等功能。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 記錄加值時間及金額之功能。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 卡片管理功能，須防止資訊遭竄改，及使用異常追蹤、通知、註銷功能。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 具下載儲值紀錄並列印報表，報表格式：□CSV、 □其他通用格式(請說明)_____________。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 儲值紀錄及報表功能如下： 記錄某段期間之加值總表。 產生每班級之儲值紀錄報表、並可查詢每班級之儲值紀錄。 查詢單次加值明細表結帳日期、加值金額、加值後可用餘額。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 讀卡機 | - 顯示介面，即時顯示可用餘額並依教室使用冷氣扣款現況即時更新餘額。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 配合系統運作之需求，重複加值使用與更改扣款參數。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 儲值卡 | - 密碼保護功能。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 儲值額度依需求儲存於卡片內，卡片可重覆加值使用。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 卡片版面(正面及反面)製作。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 讀卡機與儲值卡 | - 當儲值卡透由插卡、或感應方式與教室內讀卡機連接，讀卡機須能辨識儲值卡之儲值資訊： - 當儲值大於零，冷氣方可使用，並進行扣款，儲值卡之儲值亦將隨之減少。 - 當儲值為零時，讀卡機或是讀卡機透過電表發訊息給EMS採用通訊方式控制關閉冷氣。待該儲值卡重新儲值後，並重新插卡、或感應方式與讀卡機連接，讓冷氣供電並接受操作。 - 當儲值餘額不足時提早通知(餘額警示採預設值並可以接受管理者設定)，通知方式如燈號顯示、警報音，或採其他作法(請說明)________________ - 儲值卡須依功能分類：含1.計費卡(採用本卡依使用者付費)、2.免費卡(採用本卡於時限內不進行計費扣款，卡片須可設定使用期限)、3.強制卡(本卡可於EMS失效時仍可使用冷氣，及電驛因EMS斷電時仍可開啟電驛使用冷氣)。如廠商提出其他作法(請說明)__________________________ |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 無論讀卡機內有無儲值卡均能透過EMS進行冷氣操控。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 教室冷氣分表(計費型電表及電驛) | - 顯示功能：具顯示介面，可顯示電壓、電流、總累計度數、實功率。如內建電驛須支援斷電顯示功能。 - 通訊方式：可整合於EMS，並將資訊傳送至讀卡機及中央儲值系統。 - 可讀取項目：電表時間、電表日期、總累計度數、電壓、電流、讀卡機狀態。如內建電驛之電表須具斷復電開關狀態顯示功能。 - 資料儲存：電表程式、規範所述量測資料均儲存於非揮發性記憶體中，透過遠端讀表軟體可讀取即時電表顯示資料。上述資料至少須保留3年。 - 電表內電源同時可供應電表與讀卡機所需工作電源。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 具備遠端監控功能之電驛(此功能亦可實現於前述之計費型電表內，即內建型電驛) | - 具供電及斷電功能。配合1P2W或1P3W容量至少50A。 - 禁止使用強制切斷電驛方式關閉冷氣，須具保護冷氣正確開關機方式。 - 線上偵測電驛狀態，當偵測到斷電，電表與讀卡機會顯示斷路標誌。 - 電驛若為供電狀態時，冷氣隨附之遙控器需可使用，或可配合EMS及冷氣服務功能管理遙控器禁止功能(如冷氣提供此項服務功能) ，並須於限定時間自動解除遙控器禁止功能(此為預設值並可由管理者設定調整限定時間值，避免系統斷線時遙控器無法使用之情形)。 - 系統斷線仍須可以使用冷氣。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 即時用電管理 | - 設定用電超約告警戒值功能，警戒值為預設值或由管理者進行設定。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 需量預測功能，超約告警且啟動卸載功能。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 超約卸載功能，各教室冷氣卸載方式至少包含下列三種: - 調高冷氣設定溫度，該設定值為預設值或由管理者設定調整溫度差值。 - 調整冷氣運轉模式，調整為送風。 - 關閉冷氣。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 單獨教室和群組設定功能，如各年級、各棟別等群組管理。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 全校總表、全校冷氣總表、全校再生能源發電量測電表、各教室冷氣分表之校時功能，至少須於每個月校時 1次。 校時頻率：(請說明)__________________ |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 冷氣遠端控制 | - 每間教室須含兩組無線或有線通訊模組與兩台符合CNS16014認證冷氣之通訊介面進行連接，依通訊標準控制冷氣。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 管理系統進行各教室冷氣之遠端控制(包含溫度調控、設備啟停、與運轉模式變更)，下指令後1分鐘內成功觸發各教室冷氣遠端控制。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 排程控制功能，供管理者進行所有教室冷氣之排程啟停與參數設定功能，排程設定的時間間隔以5分鐘為一個單位。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 單獨教室和群組設定功能，如各年級、各棟別等群組管理。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 系統及網路斷線時仍須能使用冷氣。廠商作法(請說明)________________________ |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 自動需量反應控制 | - 能源管理系統(EMS) 需整合符合OpenADR2.0b標準之VEN，並支援註冊(Registration)、事件通知(Event)、報告(Report)以及選擇(Opt)等四種服務。 - 能源管理系統(EMS)之VEN須至少支援Simple HTTP PULL傳輸機制，以建立與台電自動需量反應平台(VTN)之通訊連線。 - 能源管理系統(EMS)之VEN由廠商協助設定VEN ID，此VEN ID將由台電自動需量反應平台(VTN)提供，以利VEN註冊(Registration)識別及進行OpenADR服務運作。 - 能源管理系統(EMS)之VEN須能接受台電自動需量反應平台(VTN)傳輸之需量反應方案事件通知(Event)並由EMS執行卸載；另VEN亦須支援可傳送選擇(Opt-out:不參加事件;Out-in: 參加事件)至台電自動需量反應平台(VTN)。 - 能源管理系統(EMS)須能透過VEN回報台電自動需量反應平台(VTN)所請求之報告(Report)請求，並提供包括起始時間、持續時間、時間間隔之總用電量回報。 - 能源管理系統接收需量反應事件之卸載時段與卸載方式後，待卸載時間點時須自動輸出卸載控制指令至所有教室冷氣機進行卸載。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 需量反應方案： - 卸載約定型：台電與各校約定卸載量(由各校EMS自行調配冷氣卸載)。 - 空調循環控制型：台電與各校約定空調排程啟動與結束時間(每運轉30分鐘送風30分鐘)。 - 溫度控制型：台電與各校約定冷氣調控溫度，由各校EMS自行調控冷氣設定溫度。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 各教室冷氣控制方式至少包含下列三種： - 調高冷氣設定溫度，該設定值為預設值或由管理者設定調整溫度差值。 - 調整冷氣運轉模式，調整為送風。 - 關閉冷氣。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 執行自動需量反應方案管理，具備單獨教室和群組設定功能，如各教室、年級、建築、棟別等群組。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 使用者於方案控制冷氣後仍自行變更設定，每回方案控制時如使用者連續累積2次未配合則停止本回方案執行並記錄。如廠商提出其他作法(請說明)___________ |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 執行成效分析報告：由EMS提供即時用電量資訊，透過OpenADR協定回報給台電需量反應平台進行執行率計算。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - EMS廠商須配合學校所選用之自動需量反應方案進行冷氣控制設定，如後續學校選用不同方案，EMS廠商應協助調整設定(每年以一次為限)。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 資訊收集、呈現、及儲存(資料至少須保留3年) | - 系統應於校園即時資訊看板及既有電腦、平板、手機上提供系統顯示介面，顯示全校總表、全校冷氣總表即時電力資料與用電量超約示警，若校園已設置再生能源發電系統則須同時顯示全校再生能源逐時發電量資料等，如未設置則不顯示。若PV場域建置有液晶顯示器，能源管理系統應提供資訊連線並使其顯示與即時資訊看板相同之資訊。。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 環境資料讀取：可讀取室外溫度、濕度、風速資料，資料每小時更新及新增一筆。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 總用電量 - 量測全校總表、全校冷氣總表之總用電參考表，資料每分鐘更新及每15分鐘新增一筆，資料收集率須達99%以上(任意6小時)，資料至少須保留3年。 - 顯示全校總表、全校冷氣總表之電力專線參考表的電壓(Vrms)、電流(Irms)、功率(kW)、即時需量(kW)、本月最大需量(kW)、本月用電量(kWh)等項目，至少每分鐘更新及每15分鐘新增一筆紀錄。全校冷氣總表 - 系統斷線恢復後須具備資料自動回補機制。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 總發電量 - 校園內既設或110年度6月以後新設之校園PV場域，均須裝設全校再生能源發電量測電表量測電力專線以讀取發電量資料。 - 總發電量資料每分鐘更新及每15分鐘新增一筆(詳附件二)，資料收集率須達99%以上(任意連續之整點6小時)。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 個別教室用電量 - 各教室冷氣分表(冷氣專用計費型電表)，資料每3分鐘更新一次及每15分鐘新增一筆，資料收集率須達99%以上(任意6小時)，資料至少須保留3年。 - 顯示個別教室分表電力資訊，包含：電壓(Vrms)、電流(Irms)、實功率(kW)、與本月累計度數(kWh)等項目，至少每3分鐘更新一次及每15分鐘新增一筆紀錄。 - 系統斷線恢復後須具備資料自動回補機制。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 超約示警 - 超約示警之警戒值，該設定值為預設值或由管理者設定調整。 - 提供警示訊號顯示。 - 契約容量超約告警呈現功能，並自動儲存。 - 契約容量超約通知呈現功能，並自動儲存。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 定時更新各教室冷氣狀態 - 冷氣狀態更新：於EMS操作冷氣狀態改變時須於1分鐘內完成更新並自動儲存，於遙控器操作冷氣狀態改變時須於3分鐘內完成更新並自動儲存，包含電源開關、運轉模式、設定溫度、與室內外溫度等(如室外溫度可由冷氣通訊介面讀取則須提供，如無則免提供)。若操作狀態無變化時則須至少15分鐘內讀取一次更新並自動儲存所有冷氣狀態，上述資料至少須保留3年。 - 冷氣設備與電表設備斷線警示、冷氣設備運轉異常警示，異常警示反應時間須每日更新並自動儲存，資料至少須保留3年。 - 顯示各教室讀卡機之儲值卡狀態、冷氣用電費率。 - 需量反應事件須自動顯示並自動儲存。使用者於方案控制冷氣後仍自行變更設定須自動顯示並記錄。資料至少須保留3年。 - 系統接獲台電需量反應平台之卸載訊號時，依自動需量反應案進行冷氣控制。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 特殊事件通知 - 特殊事件通知功能，至少應於建置之專用系統顯示介面提供警示訊號。 - 通知方式： - □手機簡訊、 - □LINE Notify訊息通知、 - □APP訊息推播。 - 契約容量超約事件 - 具備契約容量超約告警，資訊通知管理者。 - 具備契約容量超約通知，資訊通知管理者。 - 自動需量反應事件 - 台電自動需量反應平台(OpenADR 2.0 b VTN)事件通知，資訊通知管理者。 - EMS下達自動需量執行訊號，資訊通知管理者及該教室之使用者。 - 冷氣控制事件 - EMS下達冷氣及電驛控制，資訊通知該教室之使用者。 - EMS下達冷氣服務功能管理遙控器禁止或許可功能(如冷氣提供此項服務功能)，資訊通知該教室之使用者。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 電力資訊查詢 | - 須可於校內及校外查詢過去3年歷史資料，並於1分鐘內完成，各項資料查詢時系統所有功能仍須正常運行。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 全校總表、全校冷氣總表、各教室冷氣分表資料查詢包含： - 全校總表歷史資料，包含需量、電壓、電流、功率與小時、日、月之用電量。 - 全校冷氣總表歷史資料，包含需量、電壓、電流、功率與小時、日、月之用電量。 - 各教室冷氣分表歷史資料，包含電壓、電流、功率與小時、日、月之用電量。 - 各教室冷氣運轉參數歷史資訊，包含啟停、運轉模式、設定溫度、與室內外溫度。 - 管理者操作與系統告警歷史資訊功能。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 全校再生能源發電量測電表資料查詢包含： - 歷史資料包含逐時、日、月之發電量。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 資料查詢功能至少支援圖形顯示與資料匯出功能，檔案格式： - □JSON、 - □其他通用格式(請說明)_____________。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 能源效率分析 - 全校總用電度數同期比較。 - 全校冷氣總用電度數同期比較。 - 全校再生能源發電量同期比較。 - 各教室冷氣當月用電排名(找出同期用電較高之教室並了解原因)。 - 依學校需求進行群組比較，如各年級之冷氣用電比較、不同建築、及不同棟別之冷氣用電比較。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 統計報表 | - 用電報表至少依全校、各年級、各棟別、樓層等群組產出統計報表。全校總表、全校冷氣總表用電報表支援自動產出日、月與年之用電報表如下： - 日用電報表：產出每日用電報表為全校每15分鐘之總用電需量、每小時之總用電量、當日之總用電、當日之最大需量。 - 月用電報表：產出每月用電報表為每日之總用電量、當月之總用電量、當月之最大需量。 - 年用電報表：產出每年用電報表為每月之總用電量、當年之總用電量、當年之最大需量。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 全校再生能源發電量測電表發電報表支援自動產出日、月、與年之發電報表如下： - 日發電報表：產出每日發電報表為全校每小時之總發電量、當日之總發電量、當日之最大發電量。 - 月發電報表：產出每月發電報表為每日之總發電量、當月之總發電量、當月之最大發電量。 - 年發電報表：產出每年發電報表為每月之總用電量、當年之總用電量、當年之最大發電量。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 統計報表功能至少支援圖形顯示與文件匯出功能，檔案格式： □JSON、 □及其他通用格式(請說明)__________。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 系統所收集之全校總表、全校冷氣總表、全校再生能源發電量測電表資料，至少須支援統計報表自動匯出功能，各項報表產出後即上傳至校園用電彙整資料庫平台。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 系統擴充性 | - 網路通訊採IP網路者，須支援IPv4與IPv6。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - EMS軟體系統之管理容量為每校至少有25% (以學校現有總教室數量為計算基準)之擴充能力，具備新增及移除等功能。 可擴充數量：○○○間 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | - 如校園內已裝設之PV場域，須將所裝設之全校再生能源發電量測電表之發電量資料整合於EMS系統內。如校園目前尚未裝設再生能源發電系統，未來設置後應可於EMS系統內直接顯示其量測資料。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 保固說明 | 保固說明：廠商提出作法(請說明)__________ - 保固期內維運：保固期內，提供免費之保固 - 故障通報專線：02-77181928。 - 保固期間(7年)：本履約標的自全部完成履約經驗收合格日之日起，由廠商保固3年。經議價廠商承諾延長保固7年；故由縣府完成總驗收後起算7年保固。 |  |  |  |  |  |
| 文件交付 | - 系統架構圖。 - 系統管理維護操作手冊：使用者操作手冊、系統管理手冊、系統保固維運計畫。 - 技術移轉手冊(使用者操作介面及軟體，含執行應用程式或網頁連結等)。 - 總電表、計費型電表與冷氣設備配線圖。 - 電力單線圖與通訊線路圖。 - 控制點位表。 - 具通訊能力裝置須完整提供所載之標準協議內容及規格。 - 須提供OpenADR 2.0b VEN模組HTTP PULL MODE認證證明或OpenADR聯盟Test tools通過報告(不包含Option測項)。 |  |  |  |  |  |
| 教育訓練 | 教育訓練時數：○○○小時(須檢附簽到表) 每間學校至少4個小時，若經招標機關同意得合併舉辦 |  |  |  |  |  |
| 招標機關其他需求事項 | (請招標機關自行增列) |  |  |  |  |  |
| 學校承辦人員核章 |  | 學校主管核章 |  | 校長核章 |  |  |