○○縣（市）○○○○

98年度○○樓耐震評估及補強設計監造（甄選）委託技術服務案

補充投標須知(範本)

- 教育部九十八年七月十四日

- 台國(一)字第0980116388號函訂定

九十九年一月二十二日研修草案

| 伍、注意事項 二、委託服務案契約內容及服務費： (二) ○○樓校舍耐震詳細評估委託範圍及項目： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
|  | 1.資料蒐集彙整建築物之相關基本資料： (1)使用執照 (2)建築設計圖說 (3)結構設計圖說（含配筋圖） (4)原設計圖說採用之規範及設計方法 (5)地質調查報告等相關資料 | 未修正 |
| 2.現況調查（紀錄並拍照）調查建築物相關現況資料： (1)建築物使用現況（含如加蓋、違建、夾層、提高使用載重或更改結構主構件等） (2)損壞現況（如裂縫、混凝土剝落、鋼筋銹蝕、滲漏水等含裂縫）現況 (3)結構斷面尺寸與原設計圖說內容比對 (4)鋼筋配置查核（梁樑柱主、箍筋、保護層厚度檢測【非破壞性檢測】） | 2.現況調查（紀錄並拍照）調查建築物相關現況資料： (1)建築物使用現況（含加蓋、違建、夾層、提高使用載重或更改結構主構件等） (2)損壞（含裂縫）現況 (3)結構斷面尺寸與原設計圖說內容比對 (4)鋼筋配置查核（樑柱主、箍筋、保護層厚度檢測【非破壞性檢測】） | 依據98年10月23日「校舍結構耐震能力詳細評估工作要項」討論會議會議紀錄。 |
| 3.材料試驗利用適當數量之鑽心試體試驗或其他可信之方法取得詳細評估所需之材料強度： (１) 混凝土抗壓強度試驗(含回復)：混凝土鑽心試體(直徑至少大於55㎜)，依每一層樓地板面積(A)為基準，採下列公式計算 (i) A 600m2至少3個 (ii) A>600m2，取樣個數N=3+(A-600)/400個(無條件進位) (２) 同一樓層若有分期興建情事，依該樓層各分期興建區域面積(A)決定取樣數量： (i) A ≦ 300m2者，該分期興建區域至少2個鑽心試體。 (ii) 300m2<A≦600m2者，該分期興建區域至少3個鑽心試體。 (iii) A＞600m2者，該分期興建區域鑽心試體取樣個數N=3+(A-600)/400個(無條件進位)。 (３) 中性化試驗：同混凝土鑽心數量。 (４) 氯離子含量試驗：每一層樓至少一個，若該樓層有分期興建，每一分期興建區域之氯離子試體至少一個。若試驗結果不合格，該區域須再增加2個確認。 (５) 混凝土保護層厚度檢測：每一層樓梁、柱至少各取3處。 (６) 磚塊強度 (７) 鋼筋強度：原則上如有設計值或試驗值，則採用其值；若無，則可直接以2800 kgf/cm2 作為鋼筋降伏強度值。 (８) 前述各項試驗均須有符合財團法人全國認證基金會(TAF)認證試驗項目之試驗報告。 (９) 執行者需向學校或由學校向建管單位調閱原始設計圖說，當確認無原始設計圖說者，則應執行以下工作項目： (i) 應參考興建當時法規考慮設計地震力之載重組合，或採靜載及活載之載重組合，分析梁柱鋼筋量，但不得低於最小鋼筋量，並搭配檢測結果確認配筋，重建結構模擬之必要配筋設計圖。 (ii) 鋼筋排列探測：每一層樓梁、柱至少各取3處。 (iii) 評估者可視需要採混凝土敲除保護層檢視，檢視柱主筋根數及號數暨箍筋之號數及間距。(含廢棄物清除及回復) 。 | 3.材料試驗利用適當數量之鑽心試體試驗或其他可信之方法取得詳細評估所需之材料強度： (1)混凝土強度（含氯離子含量、中性化試驗） (2)磚塊強度 (3)鋼筋強度等 | - 依據98年10月23日「校舍結構耐震能力詳細評估工作要項」討論會議會議紀錄。 - 依據99年1月22日「校舍結構耐震能力詳細評估與補強方法座談會」會議紀錄。 - 現行條文「適當數量之鑽心試體試驗」定義不明，故修定材料試驗取樣標準與頻率。 |
| 4.耐震能力詳細評估分析 校舍耐震能力詳細評估內容包括： (1) 現況耐震能力評估 (2) 評估結果綜合判斷及建築物繼續使用其應注意事項 | 4.耐震能力詳細評估分析（評估過程、結果、是否符合法規要求） 校舍耐震能力詳細評估方法與需求性能水準應採用經認證之非線性靜力側推分析法Push－Over Method，應於服務建議書中註明採用程式及評估方法說明。其不需補強或補強後之耐震能力，應確保校舍在工址回歸期475年之設計地震力下所需達到之性能水準，應於服務建議書中說明。 其內容包括： (1)原設計耐震能力評估 (2)現況耐震能力評估 (3)評估結果綜合判斷及建築物繼續使用其應注意事項 | - 依據98年10月23日「校舍結構耐震能力詳細評估工作要項」討論會議會議紀錄。 - 刪除(1)原設計耐震能力評估 |
| 5.耐震修復補強方案規劃及建議及其經費概估（修復補強方案規劃應有二案以上，並建議一最佳方案），修復補強目標應使建築物耐震能力達「建築物實施耐震能力評估及補強方案修正案」之法規要求(故應含修復補強方案之耐震詳細評估以確定其適合性），修復補強方案規劃應考量校園規劃及使用性，故須與使用單位進行需求訪談，並做成紀錄。 | 5.耐震修復補強方案規劃及建議及其經費概估（修復補強方案規劃應有二案以上，並建議一最佳方案），修復補強目標應使建築物耐震能力達法規要求(故應含修復補強方案之耐震詳細評估以確定其適合性） | 依據98年10月23日「校舍結構耐震能力詳細評估工作要項」討論會議會議紀錄。 敘明法源依據：「建築物實施耐震能力評估及補強方案修正案」 |